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1 建设项目简介及工程分析

1.1项目概况

1.1.1项目基本情况

建设项目名称：热电厂煤线优化及HSE完善项目；

建设单位名称：中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司；

行业类别：G5539 其他水上运输辅助活动；

项目性质：改建；

建设地点：江苏省南京市江北新区区新华路777号扬子石化分公司现址内；

投资总额及环保投资：项目总投资2990.56万元，其中环保投资331万元，占总投资的11.07%；

劳动定员：项目不新增员工，所需员工在现有项目工作人员中调剂；

工作时间：年工作时间4380 h。

1.1.2项目建设背景

中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司（以下简称扬子石化分公司）位于长江中下游经济发达的南京市北部，主要从事石油炼制及烃类衍生物的生产加工和销售。扬子石化分公司已拥有装机容量36万千瓦电厂、66万吨/日供水、3450立方米/小时污水处理等公用工程辅助设施。

目前扬子石化分公司共设有3条煤线，分别为水路来煤老煤线、水路来煤新煤线及铁路煤线。其中老煤线及铁路煤线为热电厂现有8×220t/h+1×410t/h高压燃煤锅炉及5×60MW高压双抽汽轮机+1×60MW高压单抽（低压抽气）汽轮机供煤；新煤线主要为绿色供汽中心项目3台540t/h高压煤粉锅炉+2台CB50MW抽汽背压式机组及煤气化炉供煤。水路来煤年输煤量为180万t/a（绿色供汽中心100~140万t/a、1~9#高压燃煤锅炉50~100万t/a）。

扬子石化公司水路来煤老煤线1986年建成投产，至今已有35年。因使用时间长，存在混凝土脱落、落煤管锈蚀、导料槽密封性差、带式输送机清扫器老化，安全、环保及职业卫生设施不齐全、无消防设施等问题，不能满足现行规程规范的要求。因此，亟需对水路来煤新老煤线跨接部分栈桥及转运亭进行HSE完善改造，建设内容有：（1）改造带式输送机；（2）改造老旧转运亭，新建新#8转运亭，打通#1斗轮机煤场堆煤通道；（3）增设栈桥水冲洗设备，完善煤线冲洗能力；（4）增设除尘系统，新增干雾抑尘系统及多管冲击式除尘器。

项目建成后，不改变煤线运输量。同时，现有老煤线#2亭至#5亭、#2带至#6带停止使用。采用新、老煤线交替的方式为8×220t/h+1×410t/h高压燃煤锅炉及5×60MW高压双抽汽轮机+1×60MW高压单抽（低压抽气）汽轮机供煤。

1.1.3 存在问题及以改造措施

因老煤线建设时间早，使用时间长，带式输送机缺乏必要的安全措施，设施损坏较严重，且密封性差，不具备冲洗能力，导致栈桥面及转运亭各层均堆积有不同厚度的煤粉，已不能满足现行规程规范的要求。本项目拟对新老煤线跨接部分栈桥及转运亭进行HSE完善改造，新建新#8转运亭，打通#1斗轮机煤场堆煤通道，并修复老旧构筑物，增设相应的安全、消防、环保设施。改造后，落煤管更换为耐磨型，导料槽采用全密封导料槽，清扫器采用先进产品。本项目环保改造如下：
（1）通过对转运站、栈桥进行封闭，并增加干雾抑尘系统、多管冲击式除尘器，减少粉尘的产生和排放。

（2）对没有冲洗能力、且继续使用的栈桥、转运亭新增水冲洗系统，冲洗废水收集后由热电厂煤水处理系统或净一污水处理装置处理后回用。
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	a.带式输送机
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	b.转运亭
	c.栈桥


图1  老煤线现状

1.1.4项目组成及建设内容

本项目主要解决煤尘对周围环境污染的问题，同时解决无防护设备对运行人员安全的问题。主要建设内容如下：

（1）带式输送机改造

① 更换落煤管：#0、#1、#7、#8及#9转运亭的落煤管锈蚀严重，存在一定程度的破损，同时存在冒粉现象，将更换上述五个转运亭的落煤管为耐磨型；

② 更换全密封导料槽：#1、#7及#9带式输送机的导料槽使用时间较长，密封性较差，存在冒粉现场，将更换为全新的全密封导料槽；

③ 更换清扫器：#1、#7及#9带式输送机的清扫器已严重老化，没有起到清扫的作用，胶带存在粘煤现象，将更换上述三路带式输送机的清扫器。

（2）转运亭改造及新建

① 新建新#8转运亭，新#6AB带式输送机加装犁式卸料器，犁式卸料器出口至#9带式输送机导料槽止的落煤管布置以及将#9带式输送机延长至新#8转运亭内，打通#1斗轮机煤场堆煤通道；

② #0转运亭采用轻钢结构进行封闭处理；

③ #6、#7、#8、#9修复原破损地面；

④ 新建雨淋阀组室，位于#7栈桥下方，设水工消防水设备用房。

（3）增设栈桥水冲洗设备

对没有冲洗能力、且继续使用的栈桥、转运亭（#0、#1、#7、#9栈桥及#1、#6、#7、#8、新#8、#9转运亭）新增冲洗水系统。热电厂内冲洗废水（#7栈桥、#7转运亭）收集后由热电厂煤水处理系统处理后回用；热电厂外冲洗废水（#0、#1、#9栈桥及#0、#1、#6、#8、新#8、#9转运亭）收集后由净一污水处理装置处理后回用。

（4）新增除尘系统

① 新增3套干雾抑尘系统。3套干雾抑尘系统作用于6座转运亭，分别为#1、#6、#7、#8、新#8、#9转运亭。

② 新增7台多管冲击式除尘器。#1转运亭设置2台多管冲击式除尘器，#0、#6、#7、新#8、#9转运亭各设置1台多管冲击式除尘器。

1.1.5公用工程

本项目公辅工程情况见表1。

表1  本项目公辅工程一览表

	工程
	名称
	设计规模
	备注

	公用工程
	供水
	新增工业水使用量17096 t/a，依托扬子水厂
	依托

	
	
	新增生产回用水使用量7519 t/a，依托热电厂煤水处理系统
	依托

	
	排水
	排水沟、生产废水自流排水管网
	依托

	
	供电
	项目用电量91.1万kwh/a，依托厂区现有系统提供
	依托

	
	消防
	本工程消防给水系统依托圆形煤场和热电厂现有的稳高压消防给水系统，只需将现有消防给水管网延伸至装置区域。
	依托

	
	
	新建雨淋阀组室，位于#7栈桥下方，设水工消防水设备用房。
	新建

	环保工程
	废水
	雨水排水沟、排水管网
	依托

	
	
	新#1转运亭集水池、码头集水箱WS3#-1
	依托

	
	
	5个煤水沉淀池
	新建

	
	
	净一污水处理装置
	依托

	
	
	热电厂2#沉煤池、煤水处理系统
	依托

	
	
	排污口规范化
	依托

	
	废气
	3套干雾抑尘系统
	新建

	
	
	7台多管冲击式除尘器
	新建

	
	
	增设6个排气筒
	新建

	
	噪声
	合理布局、厂界隔声、距离衰减
	-


1.1.6主要设备

本项目主要设备情况见表2。

表2  主要设备一览表

	用电负荷名称
	主要规格
	台数
	安装地点

	电动葫芦
	
	1
	#8转运亭

	单侧犁式卸料器
	出力500t/h
	2
	新6#AB栈桥

	排水泵
	型号：80 PWXL -40-45扬程45m
	6
	#1转运亭、#6转运亭、#7转运亭、#8转运亭、#9转运亭、#7栈桥

	多管冲击式除尘器
	-
	7
	#1转运亭设置2台，#0、#6、#7、新#8、#9转运亭各设置1台

	喷雾抑尘系统
	-
	3
	#1、#7转运亭单独设一套干雾抑尘系统。#6、#8、#9、新#8转运亭共用一套干雾抑尘主机。

	冲洗卷盘箱
	胶管长度：20m，进口直径：DN25mm，胶管长度：20m
	40
	用于栈桥及转运亭的水冲洗


1.1.7 平面布置

需改造的栈桥及转运亭位置不变，在原位置上进行改造。新建新#8转运亭紧靠现有#8转运亭南侧，位于已建栈桥正下方。

1.2 评价工作等级及评价标准

1.2.1 评价工作等级

本项目为水路来煤输煤线HSE优化项目，根据建设项目工程分析结果，计算各污染源中各污染物的最大落地浓度占标率Pi及污染物达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，“5.3.3.1 同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。”

经预测，本项目所有污染源的正常排放情况下，新#1转运亭颗粒物的最大占标率为5.31%。本项目Pmax≤10%，应进行二级评价。

1.2.2 评价范围

根据建设项目各环境因素环境影响评价等级，参照环境影响评价技术导则的要求，本项目评价范围为边长5km区域范围。

1.2.3 评价标准

（1）环境空气质量标准
根据南京市空气质量功能区划，项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。

表3  环境空气质量标准

	评价因子
	平均时段
	标准值/(μg/m3)
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	24小时平均
	4000
	

	
	1小时平均
	10000
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	


（2）大气污染物排放标准

本项目是扬子石化分公司水路来煤煤线改造，应执行《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），有组织颗粒物浓度执行表1排放限值，无组织颗粒物执行表3浓度限值，具体见下表。

表4  企业边界大气污染物浓度限值

	污染物
	有组织
	无组织
	执行标准

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	单位边界监控浓度限值（mg/m3）
	

	颗粒物
	20
	1
	0.5
	《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）


1.3生产工艺流程

1.3.1 施工期

本项目施工期主要是新建新#8转运亭、雨淋阀组室，以及转运亭、输送带上部钢结构的建设。施工工艺主要为场地平整、基坑开挖、钢筋架膜、混凝土浇筑、养护等，施工工艺见图2。
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图2  项目施工期工艺流程图

建设施工预计耗时4个月。施工期老煤线继续使用，通过合理采用隔离措施、充分利用加仓间隙的方式进行施工。

1.3.2 营运期

项目营运期主要工艺为加料、输送、卸料，具体工艺流程如图3，项目输煤线路见图4。
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图3  工艺流程及产污节点示意图
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图4  扬子石化水路来煤输煤线路示意图
（1） 工艺流程说明：

码头来煤经卸船机卸至#0带式输送机受料段，经#1带式输送机转运至码头圆形煤场、码头筒仓、化工厂筒仓。

码头来煤通过在新6AB带带式输送机上加装犁式卸料器，通过将#7带式输送机延长措施可将燃煤输送至#2斗轮机煤堆场。通过将#9带式输送机延长措施可将燃煤输送至#1斗轮机煤堆场。可采用新、老煤线交替的方式为热电厂1~9#高压燃煤锅炉供煤。
（2） 产污环节：

项目运营期会产生废气、废水、噪声和固废。

① 废气：废气主要为煤炭转运过程中煤炭转载跌落产生的粉尘。

② 噪声：本装置的噪声主要来源于喷淋泵及小型空压机等设备。

③ 废水：废水主要为栈桥、转运亭的冲洗水，主要污染物为SS、COD。冲洗水一部分依托热电厂2#沉煤池处理后回用；另一部分由净一污水处理装置处理，出水进入污水回用装置继续处理，成品水用于扬子电厂化学水装置补充水及扬巴公司循环水补水。

1.4 与本项目有关的原有大气污染情况

目前，热电厂输煤系统（水路来煤）有新煤线及老煤线两套系统。新煤线主要为绿色供汽中心及煤气化炉供煤，老煤线主要为热电厂#1～#9220t/h高压燃煤锅炉供煤。
1.4.1 老煤线原有废气污染情况

根据建设单位提供的资料，水路来煤年输煤量为180万t/a（绿色供汽中心100~140万t/a、1~9#高压燃煤锅炉50~100万t/a）。
粉尘主要产生于转运亭转运过程，以无组织形式排放。老煤线建成时间早，无抑尘措施。

转运亭转运过程的粉尘主要来产生于煤炭转载跌落，参考《湖南华电长沙发电有限公司煤码头至煤场输煤系统工程环境影响报告表》（湖南华中矿业有限公司编制，2016年6月），转运站一次转载落料粉尘产生系数按转运量的0.01‰计算，通过转运亭建筑截留、封闭门窗等方式抑尘，抑尘率约为60%，因此，粉尘排放量为见下表。

表5  老煤线转运亭转运量及废气产生量一览表

	转运亭
	转运煤量（万t/a）
	粉尘量产生量（t/a）
	粉尘排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	#0转运亭
	180
	18
	7.2
	1.644

	#1转运亭
	180
	18
	7.2
	1.644

	#2转运亭
	125
	12.5
	5
	1.142

	#3转运亭
	70
	7
	2.8
	0.639

	#4转运亭
	70
	7
	2.8
	0.639

	#5转运亭
	70
	7
	2.8
	0.639

	#6转运亭
	70
	7
	2.8
	0.639

	#7转运亭
	35
	3.5
	1.4
	0.320

	#8转运亭
	35
	3.5
	1.4
	0.320

	#9转运亭
	35
	3.5
	1.4
	0.320

	合计
	870
	87
	34.8
	7.945


1.4.2 新煤线原有废气污染情况

新煤线环保、安全设施配备完全，通过采取转运亭、栈桥封闭、喷淋系统措施，粉尘排放量约为产生量的1.5%。新煤线各转运亭废气产生及排放情况见下表。

表6  新煤线转运亭转运量及废气产生量一览表
	转运亭
	转运煤量（万t/a）
	粉尘量产生量（t/a）
	粉尘排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	新#1转运亭
	70
	7
	0.105
	0.024

	新#2转运亭
	70
	7
	0.105
	0.024

	新#3转运亭
	105
	10.5
	0.158
	0.036

	新#4转运亭
	105
	10.5
	0.158
	0.036

	新#5转运亭
	105
	10.5
	0.158
	0.036

	新#7转运亭
	110
	11
	0.165
	0.038

	新#11转运亭
	110
	11
	0.165
	0.038

	新#12转运亭
	35
	3.5
	0.053
	0.012

	合计
	710
	71
	1.065
	0.243


1.4.3 污染物排放量汇总

根据新、老煤线污染物排放情况，现有水路来煤项目废气排放情况见表5。

表7  现有水路来煤项目废气排放情况

	污染物名称
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	废气
	颗粒物（无组织）
	158
	122.14 
	35.87


1.4.4 以新代老措施

因老煤线建设时间早，使用时间长，带式输送机缺乏必要的安全措施，设施损坏较严重，且密封性差，导致栈桥面及转运亭各层均堆积有不同厚度的煤粉，已不能满足现行规程规范的要求。

本项目拟对新老煤线跨接部分的栈桥、转运亭进行HSE完善改造，通过对转运站、栈桥进行封闭，并增加干雾抑尘系统、多管冲击式除尘器，减少粉尘的产生和排放。

1.5 大气污染源强核算

1.5.1 建设项目施工期的污染源：

项目建设施工期预计为4个月，施工地点位于热电厂西侧、长江北侧，紧邻长江。施工阶段会产生废气、废水、噪声和固废。

施工期间对大气环境的影响主要表现为施工与运输中产生的扬尘、设备和车辆产生的废气。

扬尘主要产生在以下环节：①建筑材料的搬运及堆放扬尘；②建筑垃圾的清理及堆放扬尘。

施工机械废气和运输车辆尾气主要产生在以下环节：①项目施工过程使用的施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气；②施工运输车辆燃烧柴油或汽油会排放一定的尾气。施工机械废气和大型运输车辆尾气中含有CO、NOx、SO2等污染物，此部分废气排放量不大，间歇排放，且场地扩散条件较好，影响范围有限，其环境影响较小。

1.5.2 建设项目营运期的污染源

本项目主要对扬子石化分公司热电厂水路来煤新老煤线跨接部分的栈桥及转运亭进行改造，不进行产品生产。改造后，现有老煤线#2亭至#5亭、#2带至#6带停止使用，通过新煤线与老煤线结合的方式为热电厂220t/h高压燃煤锅炉供煤，水路来煤年输煤量仍为180万t/a。
项目运营期产生的废气主要为粉尘，根据《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》第7.3.3条规定，“转运站、碎煤机室、原煤仓及原煤仓落料口等局部扬尘点应根据煤尘特性采用机械除尘、微雾抑尘或微雾抑尘与机械除尘相结合的综合控尘方式。运煤设备应对皮带落料点、落料管连接处、导料槽及其出口以及煤仓落料点等产生粉尘的部位采取密闭防尘措施。”因此，本项目粉尘主要产生于转运亭煤炭转载跌落过程。

表8  转运亭转运量及废气产生量一览表

	转运亭
	转运煤量（万t/a）
	粉尘量产生量（t/a）

	#0转运亭
	180
	18

	#1转运亭
	180
	18

	#6转运亭
	180
	18

	#7转运亭
	90
	9

	新#8转运亭
	90
	9

	#9转运亭
	90
	9

	新#1转运亭
	180
	18

	新#2转运亭
	90
	9

	新#4转运亭
	180
	18

	新#5转运亭
	180
	18

	新#7转运亭
	180
	18

	新#11转运亭
	180
	18

	新#12转运亭
	140
	14

	合计
	1940
	194


2 区域大气环境质量现状

根据区域环境保护规划，区域内大气环境质量执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准。

根据《2019年南京市环境状况公报》，本项目所在区域为不达标区。2019年，全市环境质量稳中向好，环境空气质量有所改善。建成区环境空气质量达到二级标准的天数为255天，同比减少14天，达标率为69.9%，同比下降3.8个百分点。其中，达到一级标准天数为55天，同比减少9天；未达到二级标准的天数为110天（其中，轻度污染97天，中度污染12天，重度污染1天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m³，超标0.14倍，下降4.8%；PM10年均值为69μg/m³，达标，同比下降2.8％；NO2年均值为42μg/m³，超标0.05倍，同比上升5.0%；SO2年均值为10μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为1.3mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时值超标天数为69天，超标率为18.9%，同比增加6.3个百分点。

表9  达标区判定一览表

	污染物
	年评价指标
	浓度（μg/m³）
	标准值（μg/m³）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.7
	不达标

	
	98百分位日均值
	/
	150
	/
	

	NO2
	年平均质量浓度
	42
	40
	105
	

	
	98百分位日均值
	/
	80
	/
	

	PM10
	年平均质量浓度
	69
	70
	98.6
	

	
	95百分位日均值
	/
	150
	/
	

	PM2.5
	年平均质量浓度
	40
	35
	114.3
	

	
	95百分位日均值
	/
	75
	/
	

	O3
	90百分位8h均值
	173
	160
	108.1
	

	CO
	年平均质量浓度
	/
	4
	/
	

	
	95百分位日均值
	1.3
	10
	13
	


根据南京市政府编制的《南京市2018-2020年突出环境问题清单》，现状污染物超标与工业废气污染、柴油货车和船舶污染、挥发性有机物相关。针对污染物超标的现状，南京市采取了相应的整治方案，预计到2020年，PM2.5年均浓度和空气优良天数达到国家和省刚性考核要求。

3 废气环境保护措施及其可行性分析

3.1 施工期环境影响简要分析

本项目施工期主要工程是新#8转运亭建设，#0转运亭轻钢结构封闭，外墙、内墙、顶重新粉刷、出新，修复转运亭原破损地面，重新做防水地面，及相关设备安装。产生的污染主要有：施工扬尘、施工产生的少量废水以及建筑固废等。

项目建设施工过程中的大气污染物主要来自于施工场地的扬尘。

在整个施工期，产生扬尘的作业有建材的运输、露天堆放、装卸等过程。

按扬尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮。

经类比调查，在采取适当防护措施后，施工扬尘不会对区域环境空气质量产生长期的、不可恢复的影响。为减缓项目地区环境空气中的TSP污染，工程建设、施工单位应严格遵守《南京市扬尘污染防治管理办法》（政府令287号，2017年10月30日修订）、《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》(宁政发[2013]32 号)的相关规定，主要包括：

1 建设单位（业主）应当严格遵守下列规定：

a) 防治扬尘污染的费用应当列入工程概预算；

b) 在与施工单位签订承发包合同时，明确扬尘污染防治责任和要求。

2 施工单位应当遵守下列规定：

a) 制定、落实扬尘污染防治方案；

b) 按照规定将扬尘污染防治方案向施工项目所在地环境保护行政主管部门备案；

c) 开工前15日向施工项目所在地环境保护行政主管部门申报施工阶段的扬尘排放情况和处理措施；

d) 保证扬尘污染控制设施正常使用，确需拆除、闲置扬尘污染控制设施的，应当事先报经环境保护行政主管部门批准。

3 工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求：

a) 施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡，高度不得低于1.8米，围挡应当设置不低于0.2米的防溢座；

b) 施工工地内主要通道进行硬化处理。对裸露的地面及堆放的易产生扬尘污染的物料进行覆盖；

c) 施工工地出入口安装冲洗设施，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的清洁；

d) 建筑垃圾应当在48小时内及时清运。不能及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施；

e) 项目主体工程完工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，采取内部绿化、覆盖等防尘措施；

f) 伴有泥浆的施工作业，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。废浆应当采用密封式罐车外运；

g) 施工工地应当按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；

4 运输易产生扬尘污染物料的应当符合下列防尘要求：

a) 运输车辆应当持有公安机关交通管理部门核发的通行证，渣土运输车辆还应当持有城市管理部门核发的准运证；

b) 运输单位和个人应当在出土现场和渣土堆场配备现场管理员，具体负责对运输车辆的保洁、装载卸载的验收工作；

c) 运输车辆应当密闭，确保设备正常使用，装载物不得超过车厢挡板高度，不得沿途泄漏、散落或者飞扬；

d) 运输单位和个人应当加强对车辆密闭装置的维护，确保设备正常使用，不得超载，装载物不得超过车厢挡板高度。

5 装卸易产生扬尘污染物料的单位，应当采取喷淋、遮挡等措施降低扬尘污染。

6 堆放易产生扬尘污染的物料的堆场和露天仓库，应当符合下列防尘要求：

a) 采用混凝土围墙或者天棚储库，配备喷淋或者其他抑尘措施；

b) 采用密闭输送设备作业的，应当在落料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用；

c) 在出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施；

d) 划分料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁，及时清洗。

3.2 营运期大气污染物排放状况

本项目主要对扬子石化分公司热电厂水路来煤新老煤线跨接部分的栈桥及转运亭进行改造，不进行产品生产。改造后，现有老煤线#2亭至#5亭、#2带至#6带停止使用，通过新煤线与老煤线结合的方式为热电厂1~9#高压燃煤锅炉供煤，水路来煤年输煤量仍为180万t/a（绿色供汽中心100~140万t/a、1~9#高压燃煤锅炉50~100万t/a）。
项目运营期产生的废气污染物主要为煤尘，煤尘主要是转运站转运过程中产生的粉尘。本项目通过对转运站、栈桥进行封闭，并在#0、#1、#6、#7、新#8、#9转运亭设置多管冲击式除尘器，在#1、#6、#7、#8、#9、新#8转运亭新增干雾抑尘系统来减少粉尘的产生和排放。

#0、#1、#6、#7、新#8、#9转运亭粉尘经多管冲击式除尘器处理后通过排气筒排放，排气筒设置情况见表11。

表10  转运亭转运量及废气无组织产生量一览表

	转运亭
	转运煤量

（万t/a）
	粉尘量产生量

（t/a）
	治理措施
	粉尘排放量

（t/a）
	排放速率

（kg/h）

	#0转运亭
	180
	18
	封闭+多管冲击式除尘器
	0.36 
	0.08 

	#1转运亭
	180
	18
	封闭+干雾抑尘系统+多管冲击式除尘器
	0.36 
	0.08 

	#6转运亭
	180
	18
	
	0.36 
	0.08 

	#7转运亭
	90
	9
	
	0.18 
	0.04 

	新#8转运亭
	90
	9
	
	0.18 
	0.04 

	#9转运亭
	90
	9
	
	0.18 
	0.04 

	新#1转运亭
	180
	18
	封闭+喷淋
	0.27
	0.06

	新#2转运亭
	90
	9
	
	0.14
	0.03

	新#4转运亭
	180
	18
	
	0.27
	0.06

	新#5转运亭
	180
	18
	
	0.27
	0.06

	新#7转运亭
	180
	18
	
	0.27
	0.06

	新#11转运亭
	180
	18
	
	0.27
	0.06

	新#12转运亭
	140
	14
	
	0.21 
	0.05 

	合计
	1940
	194
	/
	1.875
	0.43 


表11  转运亭转运量及废气有组织产生量一览表

	转运亭
	转运煤量

（万t/a）
	粉尘量产生量

（t/a）
	治理措施
	粉尘排放量

（t/a）
	排放速率

（kg/h）

	#0转运亭
	180
	18
	封闭+多管冲击式除尘器
	0.09
	0.02

	#1转运亭
	180
	18
	封闭+干雾抑尘系统+多管冲击式除尘器
	0.09
	0.02

	#6转运亭
	180
	18
	
	0.09
	0.02

	#7转运亭
	90
	9
	
	0.04
	0.01

	新#8转运亭
	90
	9
	
	0.04
	0.01

	#9转运亭
	90
	9
	
	0.04
	0.01

	合计
	810
	81
	/
	0.40
	0.09


3.3 大气保护措施简述

本工程转运亭采用干雾抑尘系统结合多管冲击式除尘器控制煤尘的扩散，减少煤尘飞扬。

（1）干雾抑尘系统

干雾抑尘系统由干雾抑尘主机、空气压缩机、水处理保障系统（过滤器、水箱、进口高压泵等）、干雾器组件、水气分配器、干雾管道、阀门、传感器等组成。工业水或水质高于工业水的水源经由主机加压至高压水送至各干雾器，喷嘴在压缩空气压力作用下喷出3～20微米的雾滴颗粒，雾滴颗粒与粉尘颗粒凝结、吸附后经重力作用下降，从而达到抑尘、降尘的目的。

本项目共设置3套干雾抑尘系统。#1、#7转运亭单独设一套干雾抑尘系统。#6、#8、#9、新#8转运亭共用一套干雾抑尘主机。
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图4 干雾抑尘系统原理示意图

（2）多管冲击式除尘系统

多管冲击式除尘系统是针对带式输送机转运时产生的粉尘，湿式除尘器布置在室内，在皮带导料槽上设置吸尘罩，通过除尘风管连接除尘器净化，除尘器中的煤泥水定期排至冲洗水沟，除尘器配有防爆离心风机。

本项目共设置7个多管冲击式除尘器。#0转运站有1台除尘器；#1转运亭在11.30m和16.80m层设置2台多管冲击式除尘器；#6转运亭在21.30m层设置1台多管冲击式除尘器；#7转运亭在14.70m层设置1台多管冲击式除尘器；新#8转运亭在21.30m层设置1台多管冲击式除尘器；#9转运亭在15.80层设置1台多管冲击式除尘器。

3.4 营运期大气环境影响分析

项目运营期产生的废气主要为煤尘，煤尘主要是转运站转运过程中产生的粉尘。本项目通过对转运站、栈桥进行封闭，并增加干雾抑尘系统来减少粉尘的产生和排放。

3.4.1 大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image14.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表12  评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表13  污染物评价标准

	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值

(μg/m3)
	标准来源

	PM10
	二类区
	日均
	150.0
	《环境空气质量标准》

（GB 3095-2012）


3.4.2 污染源参数

污染源参数见下表。

表14 建设项目无组织排放大气污染物源强

	名称
	面源坐标

UTM
	海拔高度m
	长度m
	宽度m
	排放高度m
	年排放小时数h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	颗粒物

	#0转运亭
	670259.7911408
	3568076.71207
	4
	17
	10
	13
	4380
	正常

连续
	0.08 

	#1转运亭
	670233.873301
	3568204.63086
	9
	9.6
	10
	25
	
	
	0.08 

	#6转运亭
	669066.592930
	3569438.25697
	12
	20
	10
	29
	
	
	0.08 

	#7转运亭
	669002.167214
	3569496.67216
	11
	10.5
	10
	26
	
	
	0.04 

	新#8转运亭
	669108.834451
	3569466.92461
	12
	8.5
	10
	29
	
	
	0.04 

	#9转运亭
	669054.393746
	3569517.77249
	11
	9
	10
	25
	
	
	0.04 

	新#1转运亭
	670093.188432
	3568216.92980
	9
	8
	11
	10
	
	
	0.06

	新#2转运亭
	669996.804600
	3568235.53720
	8
	9
	14
	10
	
	
	0.03

	新#4转运亭
	669810.316273
	3568320.45366
	6
	10
	12
	10
	
	
	0.06

	新#5转运亭
	669876.042093
	3568381.04951
	6
	10
	10
	10
	
	
	0.06

	新#7转运亭
	669693.235410
	3568548.12925
	7
	22
	12
	10
	
	
	0.06

	新#11转运亭
	668926.685418
	3569276.56980
	13
	18
	18
	10
	
	
	0.06

	新#12转运亭
	669140.739739
	3569506.81278
	12
	18
	12
	10
	
	
	0.05 


表15  建设项目有组织排放大气污染物源强

	排放源
	污染物
	风量

Nm3/h
	高度

m
	内径

m
	温度

℃
	排放速率（kg/h）

	#0转运亭
	颗粒物
	7200
	15
	0.5
	35-40
	0.02

	#1转运亭
	颗粒物
	7200
	27.3
	0.8
	35-40
	0.02

	#6转运亭
	颗粒物
	7200
	31.3
	0.5
	35-40
	0.02

	#7转运亭
	颗粒物
	7200
	28
	0.5
	35-40
	0.01

	新#8转运亭
	颗粒物
	7200
	31.3
	0.5
	35-40
	0.01

	#9转运亭
	颗粒物
	7200
	27.3
	0.5
	35-40
	0.01


3.4.3 项目参数

估算模式所用参数见表16。

表16  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	835000

	最高环境温度/℃
	40.1 °C

	最低环境温度/℃
	-9.8°C

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


3.4.4 评级工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，“5.3.3.1 同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。”

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表17  无组织Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	#0转运亭
	PM10
	450.0
	18.0
	4.00
	-

	#1转运亭
	
	
	8.48
	1.88
	-

	#6转运亭
	
	
	5.96
	1.32
	-

	#7转运亭
	
	
	4.06
	0.90
	-

	新#8转运亭
	
	
	3.83
	0.85
	-

	#9转运亭
	
	
	4.24
	0.94
	-

	新#1转运亭
	
	
	23.9
	5.31
	

	新#2转运亭
	
	
	11.1
	2.48
	

	新#4转运亭
	
	
	22.0
	4.88
	

	新#5转运亭
	
	
	22.8
	5.07
	

	新#7转运亭
	
	
	17.1
	3.79
	

	新#11转运亭
	
	
	14.7
	3.27
	

	新#12转运亭
	
	
	14.5
	3.22
	


表18  有组织Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	#0转运亭
	PM10
	450.0
	0.72
	0.16
	-

	#1转运亭
	
	
	0.34
	0.05
	-

	#6转运亭
	
	
	0.24
	0.05
	-

	#7转运亭
	
	
	0.14
	0.03
	-

	新#8转运亭
	
	
	0.12
	0.03
	-

	#9转运亭
	
	
	0.15
	0.03
	-


经预测，无组织排放中，新#1转运亭颗粒物排放影响最大，最大占标率为5.31%，最大落地浓度为23.9μg/m3；有组织排放中，#0转运亭颗粒物排放影响最大，最大占标率为0.16%，最大落地浓度为0.72μg/m3。预测浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值，厂界颗粒物浓度均可满足环境质量标准，对周围环境影响较小。

干雾抑尘设备使用的是新鲜水，水质好，不易造成喷嘴堵塞，喷嘴的设计本身具备防堵功能，防堵周期不小于6个月，且方便清理。措施实施后，颗粒物排放量减小，能够减少扬子石化分公司水路来煤输煤系统粉尘排放。

3.4.5 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

表19  大气污染物排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（μg/m3）
	

	有组织
	#0转运亭
	转运
	颗粒物
	封闭+多管冲击式除尘器
	《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
	20000
	0.09

	
	#1转运亭
	
	
	封闭+干雾抑尘系统+多管冲击式除尘器
	
	
	0.09

	
	#6转运亭
	
	
	
	
	
	0.09

	
	#7转运亭
	
	
	
	
	
	0.04

	
	新#8转运亭
	
	
	
	
	
	0.04

	
	#9转运亭
	
	
	
	
	
	0.04

	无组织
	#0转运亭
	转运
	颗粒物
	封闭+多管冲击式除尘器
	《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
	500
	0.36 

	
	#1转运亭
	
	
	封闭+干雾抑尘系统+多管冲击式除尘器
	
	
	0.36 

	
	#6转运亭
	
	
	
	
	
	0.36 

	
	#7转运亭
	
	
	
	
	
	0.18 

	
	新#8转运亭
	
	
	
	
	
	0.18 

	
	#9转运亭
	
	
	
	
	
	0.18 

	
	新#1转运亭
	
	
	封闭+喷淋
	
	
	0.27

	
	新#2转运亭
	
	
	
	
	
	0.14

	
	新#4转运亭
	
	
	
	
	
	0.27

	
	新#5转运亭
	
	
	
	
	
	0.27

	
	新#7转运亭
	
	
	
	
	
	0.27

	
	新#11转运亭
	
	
	
	
	
	0.27

	
	新#12转运亭
	
	
	
	
	
	0.21 

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.40

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	1.875


3.4.6 大气环境影响自查表

表20  建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级 eq \o\ac(□,√)
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5km eq \o\ac(□,√)

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500～2000t/a□
	＜500t/a□

	
	评价因子
	基本污染物（PM10）

其他污染物（    ）
	         包括二次PM2.5□

       不包括二次PM2.5 eq \o\ac(□,√)

	评价标准
	评价标准
	国家标准 eq \o\ac(□,√)
	地方标准 eq \o\ac(□,√)
	附录D eq \o\ac(□)
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区 eq \o\ac(□,√)
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（    ）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据 eq \o\ac(□,√)
	现状补充监测 eq \o\ac(□)

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区 eq \o\ac(□,√)

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源 eq \o\ac(□,√)
本项目非正常排放源 eq \o\ac(□)
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响评价与预测
	预测模型
	AERMOD

□
	ADMS

□
	AUSTAL2000

□
	EDMS/AEDT

□
	CALPUFF

□
	网格模型

□
	其他

□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（       ）
	  包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%☑
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（PM10）
	有组织废气监测(
无组织废气监测 eq \o\ac(□,√)
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（  ）
	监测点位数（  ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受 eq \o\ac(□,√)              不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（       ）厂界最远（       ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（ ）t/a
	NOx：（  ）t/a
	颗粒物：（2.28）t/a
	VOCs：（  ）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（   ）”为内容填写项


4 环境管理与环境监测计划

本项目对新老煤线跨接部分的栈桥、转运亭进行HSE完善改造，热电厂设置有专门的管理机构，本项目环境管理计划依托现有。

4.1 环境管理

（1）环境管理机构

公司已专门设立环境安全管理机构，负责公司环境保护监督和安全生产的管理工作，同时设有专人负责。

（2）环保制度

公司已严格执行月报制度，设置污染治理设施的管理、监控和环保奖惩制度。

4.2 排污口规范化

按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求对该厂污（废）水排放口、废气排气筒、固定噪声源以及固体废物贮存（处置）场所进行规范化整治。

（1）废水排放口

本项目不新增废水排放口，现有污水排放口已按照规范化设置，安装流量计及在线监测仪，并已制定采样监测计划，同时在线监测数据已连接污染源自动监控网络。污水排口和雨水排口附近醒目处已设置环保图形标志牌。

（2）废气排放口

项目新增6个废气排放口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，并在废气排放口附近醒目处设置环保图形标志牌。
4.3 环境监测计划

扬子石化于2020年6月15日取得排污许可证，证书编号为：91320100660691249D001P（有效期2020年6月16日至2025年6月14日），本项目建成后排污许可证须变更，变更完成后，依托排污许可自行监测计划进行监测。

表21  污染源监测内容和频率
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准
	备注

	企业边界
	颗粒物
	1次/季度
	《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值
	依托

排污许可自行监测计划

	排气筒

出口
	颗粒物
	1次/季度
	《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1浓度限值
	


5 大气环境影响结论

本项目位于扬子石化分公司现有厂区内，拟对新老煤线跨接部分的栈桥、转运亭进行HSE完善改造，项目不涉及产品生产，不属于化工项目，具有环境正效益。
通过对转运站、栈桥进行封闭，并增加3套干雾抑尘系统、7台多管冲击式除尘器，对转运站转运过程中产生的粉尘进行抑制，减小废气对周围环境的影响。

根据估算模式计算结果，改造后本项目大气污染物颗粒物下风向的最大浓度占标率低于10%。项目建成后，废气浓度能满足排放要求，对厂界影响较小。项目建成后，可以减少扬子石化分公司水路来煤输煤系统粉尘排放，有利于企业持续发展。
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